پیوست (1)
شرایط خصوصی 1:

1- هزینه ایاب و ذهاب کارشناسان فروشنده در تمامی مراحل نصب و راه اندازی بر عهده فروشنده میباشد. 
2-هزینه های مربوط به اقامت و اسکان تیمهای نصب ، راه اندازی و تست بر عهده خریدار بوده و در محل مهمانسرای و رستوران کارخانه می باشد.
3-هزینه بارگیری دستگاه بر عهده فروشنده میباشد ، هزینه حمل و تخلیه در انبار کارخانه با خریدار میباشد.
4-مسئولیت نظارت و کنترل بر بارگیری و تحویل در انبار محل کارخانه بر عهده فروشنده میباشد فروشنده تعهد می نماید تجهیزات را با نظارت و و دقت بالا بارگیری نموده و جهت حمل آماده کند که بایستی تجهیزات به صورت بسته بندی کامل و مطابق با استانداردهای حمل و نقل ارسال گردد.
5- کلیه عملیات ساخت و بسته بندی و بارگیری جهت ارسال موضوع قرارداد توسط پرسنل ثابت و ماشین الات مستقر در شرکت فروشنده صورت میگیرد.

6-کلیه اسناد و مشخصات فنی دستگاه بایستی به تائید خریدار برسد و مستندات مربوط به نقشه های فنی بایستی تهیه و تحویل خریدار گردد.
7- فروشنده ناظر بر نصب بوده و از این رو مسئولیت کامل صحت نصب دستگاه با فروشنده میباشد. نظارت بر نصب از مسئولیت شرکت سازنده در راه اندازی دستگاه نمی کاهد و در هر صورت مسئولیت کامل نصب و راه اندازی دستگاه بر عهده شرکت سازنده میباشد.
8-موضوع قرارداد تا یک سال بعد از نصب و راه اندازی شامل خدمات پس از فروش برای تامین قطعات از طرف فروشنده میباشد.
9-کلیه مسئولیت های مرتبط با پرسنل فروشنده بر عهده خود فروشنده بوده و در صورت هر گونه تخلف هیچگونه مسئولیتی متوجه خریدار در این خصوص نخواهد بود. 
10- در صورتیکه ، به هر علت در رابطه با اجرای قرارداد، بواسطه عملکرد فروشنده، فرد یا افراد معرفی شده از طرف وی خساراتی به مجتمع وارد گردد خسارات وارده به تشخیص خریدار از محل تضمین مأخوذه برداشت یا از مطالبات فروشنده کسر خواهد شد و فروشنده حق هر گونه ایراد و ادعایی را از خود سلب و ساقط نمود.
11 –نقشه پلان نهائی دستگاه همراه با کلیه تجهیزات و متعلقات با ذکر ورودی و خروجی تاسیسات و متریال بایستی یک ماه قبل از حمل و ارسال به خریدار تحویل گردد.

12- طراحی نقشه فوندانسیون و محل پلیت گذاری بر عهده فروشنده و اجرا بر عهده خریدار می باشد.
13- فروشنده موظف به ارائه گزارش آزمایشگاههای مورد تایید معرفی شده برای تست های مورد نیاز می باشد.
14- تامین تمامی قطعات مورد نیاز ساخت دستگاههای ایرواشر برعهده شرکت سازنده میباشد.
15- تامین تمامی قطعات مورد نیاز جهت نصب دستگاههای ایرواشر در محل شرکت بارز از جمله اتصالات تاسیساتی ورودی دستگاه ، درزگیرها ، آببندها و ... بر عهده شرکت سازنده می باشد.
16- تامین و اجرای تاسیسات آب و برق ورودی به دستگاههای مورد قرارداد بر عهده خریدار می باشد.
17- تامین و اجرای کابل برق بین تابلو برق دستگاه و سایر قسمت های دستگاه برعهده شرکت سازنده می باشد.
شرایط خصوصی (2):

1- فروشنده موظف به ساخت و تحویل دستگاههای ایرواشر مطابق با پیشنهاد فنی ارائه شده توسط آن شرکت به شرح جدول ذیل می باشد.
2- مدلهای ایرواشرهای پیشنهادی این شرکت باید با ظرفیت های جدول ذیل و سایر مشخصات ارائه شده بندهای ذیل منطبق باشد.
	مدل ایرواشر
	میزان هوادهی کل
cfm
	میزان هوای تازه در زمستان
cfm
	افت فشار استاتیک خارجی(E.S.P)

In.w.g
	الکتروموتورهای فن
تعداد (دستگاه)*توان الکتریکیhp
	دبی آب مورد نیاز ایرواشر
کلاس 8 دو بانکه ((gpm
	تعداد و توان (hp)الکتروپمپ
	کویل پیش سرمایسشی
ROW /FPI
	کویل پیش گرمایشی
ROW /FPI
	سطح مفید کویلها
Ft2
	تعداد دستگاههای مورد قرارداد


	DAW-6000-H
	57750
	28875
	0.40
	2*20
	462
	2*10
	4/8
	2/8
	108.4
	2

	DAW-6000-H
	54030
	27015
	0.55
	2*20
	432
	2*10
	4/8
	2/8
	108.4
	2

	DAW-7000-H
	71500
	71500
	0.60
	2*20
	572
	2*15
	-
	2/14
	140.2
	2

	DAW-3500-H
	36000
	18000
	0.30
	2*10
	288
	2*5.5
	-
	2/8
	72
	1


3- رعایت موارد ذیل طبق پیشنهاد فنی این شرکت در مناقصه بر عهده شرکت سازنده و لازم الاجرا می باشد:
· شاسی : از ناودانی فابریک و یا ورق خم کاری شده (براساس سایز ایرواشر) با مقاومت در برابر خوردگی و رنگ آمیزی با رنگ اپوکسی هوا خشک
· استراکچر: با مقاطع پروفیل بسته آلومینیوم یا فولادی (با توجه به سایز دستگاه) به ضخامت 2mm
· بدنه دستگاه : به صورت دوجداره از ورق گالوانیزه مرغوب به ضخامت استاندارد (Hot Dip Galvanized) با اتصال پیچ و مهره
· رنگ بدنه : رنگ اپوکسی هواخشک
· عایق : عایق داخلی به ضخامت 25mm از نوع پلی یورتان تزریقی
· مکانیزم هوابندی : استفاده از خمیر آببندی و هوابندی پلی اتیلن با ماندگاری بسیار طولانی در شرایط بهره برداری متفاوت و با چسبندگی بسیار خوب به انواع ورق های گالوانیزه و پروفیلهای آلومینیومی
· امکان دسترسی : دارای درب بازدید لولایی با لولا و دستگیره از جنس پلی آمید الیاف دار مناسب برای تهویه مطبوع از یک سمت دستگاه با نوار مخصوص هوابندی
· کویل : لوله بکاررفته در کویلها از جنس مس و سایز 8/5 اینچ و ورق مورد استفاده در کویلها ازآلومینیوم و به ضخامت 0.12mm از نوع مواج سینوسی است. (کویلهای دستگاه پس از عملیات فین زنی لوله ها و اکسپند شدن آنها چربی زدایی گردد.)
· فن : از نوع backward  با بالانس دینامیکی و استاتیکی طرح نیکوترا ایتالیا
· الکتروموتور: با دور متناسب و برق ورودی 50/3/380  و ساخت شرکت موتوژن 
· پولی ها : با قابلیت نصب و تعمیر ساده ، متریال چدن خاکستری ، پوشش رنگ مقاوم در برابر خوردگی و سهولت تعمیرات
· یاتاقان : یاتاقانها به صورت خودتنظیم از مارک KOYO و طراحی شده برای حداقل 2000 ساعت کارکرد بدون نیاز به سرویسکاری و دارای لوله مسی هدایت شده به خارج دستگاه جهت روانکاری
· شفت : از جنس استیل SOLID CK دو پلیشه
· تسمه : نوع V TYPE ساخت کره  ، با ضریب اطمینان 0.25 درصد
· لرزه گیر : لرزه گیر فنری و یا لاستیکی مناسب با دامنه و شدت ارتعاشات که باید زیر فن و شاسی دستگاه نصب گردد.
· جعبه مخلوط کننده : از ورق گالوانیزه به ضخامت 1.25mm 
·  دمپرها : دمپرهای ورودی هوای تازه و هوای برگشتی با پره های ایرفویل آلومینیومی و به صورت  O.B.D با قابلیت کنترل میزان هوا با دقت بسیار بالا دارای چرخ دنده ای انتقال حرکت از جنس پلی آمید و کاملا از نظر حرکت روان و در دستگاه های 2 فن در خروجی بادبزن ها دمپر وزنی نصب گردد.
· پیش فیلتر: فیلتر آلومینیومی به صورت V-TYPE با ضخامت 5CM و لایه توری آلومینیومی قابل شستشو با راندمان غبارزدایی
4- ایرواشر کلاس 8 دوبانکه و شامل موارد ذیل می باشند:
· بدنه از ورق گالوانیزه به ضخامت 1.5mm و تشت از ورق گالوانیزه به ضخامت 2mm  پوشیده شده با رنگ اپوکسی جهت جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی با قطره گیرها از جنس ورق گالوانیزه لوور 
· الیمینیتور از نوع ورق های کرکره ای 7 خم با قابلیت دمونتاژ از جنس ورق گالوانیزه مرغوب
· دریچه بازدید مجهز به شیشه سکوریت 

5- هر دستگاه ایرواشر مجهز به دوعدد پمپ گریز از مرکز ساخت شرکت پمپ ایران مجهز به الکتروموتور با دور 1450rpm  و برق ورودی 50/3/380 می باشد و تامین و نصب آن بر عهده شرکت سازنده می باشد.
6- محل نصب پمپ ها خارج از محفظه ایرواشر و base mounted می باشد.
7- ایرواشرهای ظرفیت های 57750cfm و 54030cfm  مجهز به precooling coil  و تجهیزات مرتبط به آن می باشد.
8- لوله های هدر نازلهای از جنس upvc مرغوب لحاظ گردد.
9- نازلها باید از جنس تفلون پلی پروپیلن لحاظ گردد.
10- رعایت ظرفیت حرارتی کویلها مطابق به درخواست مورد مناقصه و به شرح ذیل توسط شرکت سازنده ضروری می باشد :
	HEATING COIL
	
	57750
	54030
	71500
	36000

	
	AIR (ENT / LVG ) (F)
	40 / 80
	40 / 80
	15 /80
	40 / 80 

	
	HEATING LOAD (BTU/HR)
	2200000
	2050000
	4050000
	850000

	
	WATER ENT/LVG (F)
	180 / 160
	180 / 160
	180/160
	180/160

	
	FLUID FLOW (GPM)
	220
	205
	405
	200

	
	ROW/FIN
	 2 / 8
	 2 / 8
	2.14
	2 / 8

	precooling coil
	ENT. AIR : WB/DB (F)
	102.2 /62.6
	102.2 /62.6

	
	LVG. AIR : WB/DB (F)
	87/57.5
	87/57.5

	
	COOLING LOAD (BTU/HR)
	755000
	706000

	
	ROW/FIN
	 4 / 8 
	 4 / 8 


11- تامین و نصب تابلو برق و تجهیزات راه اندازی مرتبط با تابلو برق بر عهده شرکت سازنده می باشد.
12- جهت دمنده ایرواشرها و ماکزیمم ابعاد ایرواشرها باید مطابق جدول ذیل درنظر گرفته شود.
	ماکزیمم طول ایرواشر(m)
	ماکزیمم طول عرض ایرواشر(m)
	جهت دمنده
	ظرفیت ایرواشر (cfm)
	ردیف

	6
	4
	بالازن
	57750
	1

	6
	4
	بالازن
	54030
	2

	6.8
	4.5
	روبرو زن
	71500
	3

	5.6
	4
	روبرو زن
	36000
	4


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]



1
2

