# مشخصات فنی اسناد مناقصه تأمین تابلوهای فشار متوسط پست های داخلی

# Primary AIS Medium Voltage Switchgear Specification

شرح کار:

شرکت لاستیک بارز کردستان در نظر دارد تأمین تابلوهای فشار متوسط پست های داخلی خود را از طریق این مناقصه واگذار نماید. در ادامه مشخصات فنی و الزامات ارائه شده است. نقشه تک خطی تابلو فشار متوسط نیز به پیوست ارسال شده است.

استاندارد ها

تمامی تجهیزات، ساخت و طراحی و سایزینگ مقادیر نامی تجهیزات می بایست منطبق بر آخرین رویژن استانداردهای زیر باشد.

-1 استاندارد ملی ایران شماره 5820 ایران، تابلوهای مورد استفاده در شبکه توزیع ایران – قسمت اول: مبانی تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط.

-2استاندارد شماره 30 وزارت نیرو، استاندارد تابلوهای مورد استفاده در شبکه توزیع ایران

- IEC 62271-200; “High-voltage switchgear and control gear - Part 200: AC metal-enclosed switchgear and control gear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV”; 2011.

- IEC 62271-1; “High-voltage switchgear and control gear - Part 1: Common specifications”; 2017.

- IEC 62271-100; “High-voltage switchgear and control gear - Part 100: Alternating current circuit-breakers”; 2018.

- IEC 62271-102; “High-voltage switchgear and control gear - Part 102: Alternating current disconnectors and earthing switches”; 2018.

- IEC 62271-103; “High-voltage switchgear and control gear - Part 103: Switches for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV”; 2011.

- IEC 62271-105; “High-voltage switchgear and control gear - Part 105: Alternating current switch-fuse combinations for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV”, 2012.

- IEC 62271-107; “High-voltage switchgear and control gear - Part 107: Alternating current fused circuit-switchers for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV”, 2019.

- IEC 60282-1; “High-voltage fuses - Part 1: Current-limiting fuses”, 2020.

- IEC 61869-1; “Instrument transformers - Part 1: General requirements”; 2007.

- IEC 61869-2; “Instrument transformers - Part 2: Additional requirements for current transformers”; 2012.

- IEC 61869-3; “Instrument transformers - Part 3: Additional requirements for inductive voltage transformers”; 2011.

-14 استاندارد ملی ایران شماره 2868 INSO، درجه حفاظت تامین شده توسط محفظه ها (IP)

-15 دستورالعمل "تایین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های ترانس های جریان اندازه گیری

-15 دستورالعمل "تایین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های ترانس های جریان اندازه گیری خشک رزینی 20 کیلوولت برای استفاده در محیط های بسته " معاونت هماهنگی توزیع

-16 دستورالعمل "تایین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های رله ثانویه اضافه جریان و اتصال زمین با تکنولوژی میکروپروسسور" معاونت هماهنگی توزیع

-17 نشریه شماره 110-1، "مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برق ساختمان" - جلد اول، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

-18 نشریه شماره 375، "مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست های توزیع هوایی و زمینی 20 و 33 کیلوولت" - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

1- شرایط آب و هوایی

کلیه تجهیزات، اسمبلی، طرح و سایزینگ مقادیر نامی میبایست مناسب برای شرایط آب و هوایی زیر باشد:

-  ماکزیمم دمای هوا: 40 درجه سانتیگراد -  ماکزیمم رطوبت نسبی: 73 درصد

- موقعیت: استان کردستان، شهر دهگلان، شهرک صنعتی دهگلان، کارخانه لاستیک سازی بارز - ارتفاع از سطح دریا: 1900 متر

2- مقادیر نامی

مقادیر نامی تابلو به شرح زیر می باشد:

بالاترین ولتاژ سیستم            24 کیلوولت

ولتاژ نامی                 20 کیلوولت

فرکانس نامی                50 هرتز

جریان نامی اتصال کوتاه 16 کیلو آمپر و 3 ثانیه باشد.

3- ساخت

-3-1 سوئیچگیر باید دارای بدنه و شاسی مقاوم باشد و در هیچ قسمت و کل تابلو تحت تاثیر نیروهای ناشی از اتصال کوتاه، جریان خطای دیگر، لرزش و یا تغییر دما قرار نگیرد.

-3-2 ساخت تابلو به نحوی باشد که امکان بازدید، تمیزکاری و تعمیرات به آسانی روی اجزای تابلو امکانپذیر باشد.

-3-3 درجه حفاظتی سوئیچگیرها حداقل IP41 و منطبق با استاندارد IEC60529 و شرایط نصب باشد.

-3-4 تابلو مجهز به FLAP RELIEF PRESSURE مناسب و منطبق با طرح تایپ تست شده باشد.

-3-5 سوئیچگیر باید طوری ساخته شود که هنگام نصب در سایت نیاز به برش، جوشکاری و سوراخکاری روی سوئیچگیر نداشته باشد.

-3-6 در ساخت سوئیچگیر از مواد غیر جاذب رطوبت و غیر قابل اشتعال استفاده شود. مواد عایق باید دارای مقاومت بالایی باشند.

-3-7 نشانگرهای مکانیکی وضعیت کلیه تجهیزات روی سلولها در نظر گرفته شود.

-3-8 نشانگر ولتاژ برای کلیه سلولها در نظر گرفته شود.

-3-9 اهرم های قطع و وصل برای همه تجهیزات در نظر گرفته شود.

-3-10 ولتاژ مدار فرمان 110 ولت DC در نظر گرفته شود.

-3-11 کلیه کنتاکتهای کمکی مربوط به تجهیزات حتی در صورت عدم استفاده در مدار فرمان نیز ترمینال شوند.

-3-12 صفحه گلند مناسب در زیر تابلو در نظر گرفته شود.

-3-13 ضخامت ورق استفاده شده در ساخت تابلو مطابق با طرح تایپ تست شده سازنده اصلی در نظر گرفته شود.

-3-14 قلاب حمل مطابق طرح سازنده اصلی و بگونه ای قرار گیرد که تابلو دچار دفرمگی حین حمل نشود.

-3-15 نصب علامت خطر و پلاک مشخصات تابلو الزامیست.

-3-16 ترتیب فازها با برچسب روی باس ها قرار گرفته باشد.

-3-17 کلیه سیم ها و سرسیم ها با پرینت حرارتی شماره گذاری شده باشد.

-3-18 گارانتی 5 سال و خدمات پس از فروش 10 سال در نظر گرفته شود.

-3-19 ارائه گواهی تایپ تست از آزمایشگاه های معتبر خارجی الزامیست.

-3-20 منبع تغذیه متناسب با ولتاژ مدار فرمان و رله ها مطابق بخش 17 در نظر گرفته شود.

-3-21 پارت نامبر و سازنده تجهیزات هریک از فیدرها و تابلو بایستی در مرحله پیشنهاد قیمت اعلام و ارسال گردد.

-3-22 کلیه موارد مندرج در مشخصات فنی و نقشه ها بایستی توأمان مد نظر قرار گیرد، در صورت وجود هرگونه مغایرت بایستی کلیه موارد در قالب نامه (جهت شفاف سازی فنی) برای کارفرما ارسال شود. در غیر اینصورت کلیه خسارات احتمالی بر عهده سازنده می باشد.

-3-23 کلیه لاجیکها بایستی توسط سازنده بررسی و در صورت نیاز، موارد مورد نیاز به کارفرما اعلام شده و در پیشنهاد قیمت لحاظ گردد

CIRCUIT BREAKER4-

1-4- کلید قدرت باید از نوع از نوع SF6 باشد.

2-4- بیرون کشیدن و جازدن کلید باید به راحتی انجام شود. استفاده از هرگونه تجهیز جانبی جهت بیرون آوردن و جازدن مجاز نیست.

3-4-  کلید باید به طور مطمئن در حالت سرویس و قطع قرار گیرد.

4-4- کلید قدرت باید از نظر مکانیکی و الکتریکی TRIP-FREE باشد. کلید می بایست دارای اینترلاک داخلی به گونه ای باشد که

قطع و وصل و وضعیت کارکردی یا تعمیرات نا ایمن و نامتناسب با کارکرد کلید اتفاق نیفتد و تمهیدات Locking Key نیز داشته باشد.

5-4-  امکان بیرون آوردن و جا زدن کلید قدرت در حالت CLOSE امکانپذیر نباشد.

6-4-  امکان CLOSE کلید قدرت وجود نداشته باشد مگر اینکه در حالت Racked-in و Isolated باشد.

7-4- کلید قدرت دارای اینترلاک مکانیکی با سکسیونر زمین باشد.

8-4-  طول عمر مکانیکی کلید قدرت حداقل 10000 قطع/وصل باشد.

9-4-  کلید قدرت مجهز به مکانیزم شارژ فنر الکتریکی باشد و دارای قابلیت شارژ مجدد و سریع موتور بعد از باز یا بسته شدن کلید باشد.

10-4- کلید قدرت مجهز به رله ANTI-PUMPING باشد.

11-4- کلید قدرت مجهز به شمارنده عملکرد از نوع BUILT-IN باشد.

12-4- در صفحه جلو کلید قدرت تجهیزات کنترلی و نشانگر های زیر وجود داشته باشد:

-1 نشانگر مکانیکی موقعیت کلید قدرت.

-2 نشانگر مکانیکی موقعیت شارژ و دشارژ فنر.

-3  قطع و وصل محلی کلید قدرت و تمام تجهیزات کنترلی و نشانگرهای لازم جهت ایجاد شرایط ایمن بهره برداری و تعمیرات

4- رهاساز دستی فنر شارژ

13-4- کلید قدرت دارای سه وضعیت Rocked in , Isolated , Rocked out باشد

14-5- کلید قدرت دارای نشانگر مکانیکی جهت نمایش هر سه وضعیت باشد. نشانگر از روبرو در هر نمایشی قابل دیدن باشد.

5- شمش ها

1-5- شمشها می بایست به شکل تخت لبه گرد و از جنس مس سخت کشیده شده Drawn) (Hard و با رسانایی بالا باشد.

2-5-  شمش کشی می بایست با اسمبلی تایپ تست شده در آن سطح اتصال کوتاه مطابقت داشته باشد.

3-5- در شمش کشی می بایست تمهیدات لازم جهت گسترش باس از هردو سو به سلول مجاور در نظر گرفته شود و بعد از اسمبل شدن محفظه باسبار تشکیل یک محفظه یکپارچه بدهد.

4-5- مقادیر RISE TEMPERATURE مربوط به باسبار باید با مقادیر پیشنهادی استاندارد IEC مطابقت داشته باشد. باسبار می تواندبا مواد غیر قابل اشتعال عایق شود.

5-5- از یکنواخت کننده های میدان بر روی شینه ها استفاده شود.

6-5- تمهیدات لازم جهت انبساط حرارتی هادیها در شرایط نرمال و اتصال کوتاه در نظر گرفته شود.

6- Isolation and Interlock

اینترلاک بین قسمت های مختلف تجهیزات به دلیل نیاز به ایمنی و عـدم اشـتباه بهـره بـردار مـورد اسـتفاده قـرار میگیرد. اینترلاک، سیستمی متشکل از اجزای مختلف از قبیل اجزای مکـانیکی، کابـل هـا، اتصـالات و سـیم پـیچ هـا میباشد.

1-6- کلیه اینترلاک های لازم مطابق با طرح تایپ تست شده بایستی در نظر گرفته شود.

2-6- کلیه اینترلاک های اختیاری )من جمله Keylock & Padlock ( مطابق با طرح تایپ تست شده بایستی در نظر گرفته شود.

7- ترانسفور ماتور جریان  (CURRENT TRANSFORMER)

1-7- ترانسهای جریان میبایست تحمل جریان و ولتاژ سوئیچگیر را داشته باشند.

2-7- ترانس جریان در سلولهای کلید قدرت در سمت بار و در سلولهای SECTION BUS روی رایزر قرار گیرد.

3-7- ترانس جریان از نوع CAST-RESIN باشد و با نسبت تبدیلهای استاندارد مطابقت داشته باشد.

4-7- کلاس دقت ترانسفورماتور اندازه گیری حداقل مطابق زیر در نظر گرفته شود

کاربردحفاظتی   5 P 10

کاربرد اندازه گیری  0.5 FS 5

5-7- ترانسفورماتورهای جریان بطور مجزا برچسب زده شود و امکان ارائه گواهی های روتین تست هر یک، از سوی سازنده وجود داشته باشد.

6-7- محاسبات مربوط به ترانس جریان بایستی توسط سازنده ارائه شود.

7-7- حداقل توان مصرفی ترانس جریان مطابق زیر در نظر گرفته شود

کاربرد حفاظتی   VA 15

کاربرد اندازه گیری VA 30

)VOLTAGE TRANSFOMERS(ولتاژ ترانس های  8-

1-8- مقدار نامی و کلاس دقت ترانسهای ولتاژ میبایست برای کارکرد مورد نظر مناسب باشند و حداقل کلاس دقت 0.5 را دارا باشند.

2-8- حداقل توان مصرفی ترانس های ولتاژ VA 15 در نظر گرفته شود. 3-8- ترانس ولتاژ میبایست با عایق CAST-RESIN باشد.

4-8- در ثانویه PT جهت میرا کردن نوسانات فرورزونانس از مقاومت میراکننده استفاده گردد.

5-8- فیوز جهت حفاظت در ورودی و خروجی ترانس ولتاژ در نظر گرفته شود.

9- رله ها و تجهیزات اندازه گیری

تمام عملکردهای حفاظتی باید در یک ماژول میکروپروسسوری قرار گرفته باشند که روی درب محفظه LV قرار گرفته باشد.

1-9- نشانه ها (INDICATION)حداقل شامل ولتاژ سه فاز، جریان، جریان توالی صفر، ضریب قدرت و توان باشد.

2-9- اندازه گیری شامل توان اکتیو، راکتیو باشد.

3-9- حفاظت ها حداقل مطابق با نقشه ها در نظر گرفته شود و در صورت نیاز به حفاظت های دیگر، با مستندات فنی اعلام گردد.

4-9- قابلیت انتقال دیتا به صورت REMOTE به سیستم هوشمند پروژه را دارا باشد.

5-9-  قابلیت DOG WATCH به جهت مانیتور کردن عملکرد صحیح سیستم حفاظتی را دارا باشد.

6-9- تنظیمات و نشانه ها باید به راحتی از طریق صفحه کلید رله ها قابل تغییر باشد و به راحتی در هر زمان از طریق صفحه نمایش رله قابل خواندن باشد.

7-9- عملکردهای حفاظتی رله باید به راحتی قابل برنامه ریزی باشد.

8-9- رله حفاظتی باید با استاندارد 255 IEC مطابقت داشته باشد.

9-9- حفاظتهای 50,50N,51,51N باید دارای تنظیمات Invers and Very Invers باشد

10-9- رنج تنظیمات باید از 50 درصد تا 300 درصد برای جریان فاز و از 6 درصد برای جریان خطای زمین باشد.

11-9- رله حرارتی ترانسفورماتور به تجهیزات حفاظتی و قطع کلید متصل باشد.

12-9- حفاظت های 74 و 86 به صورت مجزا در نظر گرفته شود و سایر حفاظت ها مطابق رله و مپ 40 و یا مشابه در نظر گرفته شود.

10- تنظیمات رله ها

سازنده موظف به ارائه پیشنهاد تنظیمات رله ها می باشد که صحت عملکرد ان را تضمین نماید. تنظیمات نهایی رله ها قبل از تستهای راه اندازی باید توسط سازنده انجام شود.

11- آمپر متر

1-11-  آمپرمتر مربعی شکل و FLUSH-MOUNTED باشد.(ابعاد 96*96 میلیمتر)

2-11-  آمپرمتر برای جریان بار کامل سایز شده باشد و در مقابل تاثیرات ناشی از جریان خطای اتصال کوتاه محافظت شده باشد.

3-11 SCALE آمپرمتر باید طوری باشد که جریان بار کامل در وسط صفحه مدرج قرار گیرد و در سمت راست آن حاشیه اضافی برای نشان دادن جریان راه اندازی و اضافه بار بدون صدمه دیدن به المانهای آمپرمتر وجود داشته باشد.

12- ولتمتر

1-12-  ولتمتر مربعی شکل و FLUSH-MOUNTED باشد. (ابعاد 96*96 میلیمتر)

2-12- SCALE ولتاژ 0-24000 ولت برای ولتاژ فشار متوسط نامی 20 کیلوولت را دارا باشد.

3-13- المانهای ولتمتر برای ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور ولتاژ در نظر گرفته شده باشد.

13- دقت

ولتمتر، آمپرمتر، وات متر و ضریب قدرت متر دارای کلاس دقت 1.5 درصد منطبق با استاندارد  IEC 51 , BS 89 BS 5164 باشد.

14- محفظه LV

-14-1تمامی ادوات حفاظتی، فشار ضعیف و اندازه گیری باید در این محفظه قرار گیرد و در صورت لزوم، نشانگر تعبیه شده باشد تا از تغییر وضعیت کلید در حالتی که تجهیزات حفاظتی از طریق کانکتور به کلید وصل نشده اند، جلوگیری شود.

-14-2تجهیزات کنترلی و نشانگرها من جمله ادوات زیر باید در روی هر پنل وجود داشته باشد.

-سوئیچ کنترل کلید قدرت

LOCAL/REMOTE سلکتوری   - سوئیچ

- تست بلاک روی مدار رله ها به جهت تست و چک کردن وضعیت حفاظتی تعبیه شده باشد. کانکتور مخصوص به جهت اتصال کوتاه نمودن ثانویه ترانس جریان و باز کردن ثانویه ترانس ولتاژ در زمان تست رله ها، در نظر گرفته شده باشد.

- سوئیچگیر به یک مجموعه نشانگر برای ولتاژ هر سه فاز (لامپ نئون) در جلوی محفظه مجهز شده باشد که به راحتی وضعیت برق دار بودن سوئیچگیر قابل رویت باشد.

-  چراغهای نشانگر برای مشخص شدن وضعیت کلید قدرت تعبیه شده باشد که رنگ سفید برای وضعیت وصل کلید و رنگ سبز برای وضعیت قطع کلید در نظر گرفته شده باشد.

-  ردیف ترمینالها در بالای محفظه برای کانکشن داخلی و خارجی در نظر گرفته شود.

3-14- تابلو باید مجهز به تجهیزات ضد تعریق (مقاومت حرارتی) باشد.

4-14- مقطع سیمهای استفاده شده در داخل محفظه فشار ضعیف از مقادیر زیر نباید کمتر باشد

- مقطع 4 میلیمتر مربع برای مدارهای متصل به ترانس جریان

- مقطع 1.5 میلیمتر مربع برای مدارهای کنترل

5-14- سیمهای فشار ضعیف باید دارای عایق PVC خود خاموش شونده و سیاه رنگ، 1000 ولت و مطابق استاندارد 2-1. 696 IEC باشد

6-14- سیم ها باید در هر دو سر مبدا و مقصد برچسب زده شود . علامت گذاری سیم ها مطابق با استاندارد  IEC 391  باشد

15- منابع تغذیه کمکی

1-15- قدرت مورد نیاز وصل کردن، قطع شدن، کنترل و سیگنالینگ از منابع تغذیه DC و بعنوان جزئی از سوئیچگیر بایستی در نظرگرفته شود.

2-15- ولتاژ تغذیه کمکی به شرح زیر باشد:

- رله های اصلی، کمکی و سیگنال          VDC 110

- سیم پیچ های قطع و وصل            VDC 110

- موتور شارژ فنر                 230VAC

16- ارتینگ

1-16- تجهیزات برای ارت کردن باسبار و مدارات از طریق کلید قدرت در داخل سوئیچگیر باید تعبیه شده باشد.

2-16- ارتینگ باید بطور کامل با همه ی تجهیزات در نظر گرفته شده باشد تا از عملکرد اشتباه جلوگیری شود و ایمنی پرسنل تضمین شده باشد.

3-16- تمام قسمتهای فلزی باید به باس زمین که در طول سوئیچگیر و بصورت پیوسته نصب شده است، اتصال یابد. سطح مقطع باس

زمین باید طوری طراحی شده باشد تا قابلیت تحمل جریان اتصال کوتاه نامی سوئیچگیر مطابق با استاندارد 60298 IEC را داشته باشد.

4-16- شینه ارت بطور کامل در عرض و عمق تابلو گسترده باشد.

17- گرم کن

گرم کن ضد تعریق و رله هیدروستات در نظر گرفته شده باشد

18- ترمینال بلاک تست

1-18- سیم پیچ ثانویه ترانس جریان باید از طریق ترمینال بلاک به لینک اتصال کوتاه متصل شده باشد تا امکان تغییر نسبت و تست به آسانی میسر باشد. بایستی امکان تغییر نسبت تبدیل بدون باز کردن کلید قدرت وجود داشته باشد.

2-18- سیم پیچ ثانویه ترانس جریان باید از طریق ترمینال بلاک به لینک اتصال کوتاه متصل شده باشد تا امکان تغییر نسبت و تست به آسانی میسر باشد. بایستی امکان تغییر نسبت تبدیل بدون باز کردن کلید قدرت وجود داشته باشد.

19- سیم بندی

1-19-  مدار قطع (TRIP) باید یک حلقه رنگی اضافی به رنگ قرمز داشته باشد و روی آن "TRIP" حک شده باشد. شماره هر مدارباید با پیشوند (نام تابلو) مشخص شده باشد.

2-19-  قسمتهای لخت ترمینال باید به وسیله یک کاور قابل برداشت پو شانده شده باشد.

3-19- سیم های مدار قطع (TRIP) باید به رنگ مشکی باشد سیم های مدار ثانویه ترانس جریان باید متناسب با بردن و محل نصب سایز شده باشد.

20- رنگ

قسمتهای فلزی بایستی رنگ شده و بطور مناسبی در مقابل خوردگی محافظت شوند. پوشش نهایی بایستی تمام قسمتهای

خارجی سوئیچگیر را پوشش دهد. 7032 RAL برای تابلو در نظر گرفته شود.

21- سازندگان

طرح سوئیچگیر 20 کیلوولت باید طرح به روز سازندگان زیر باشد

ABB , Siemens

22- تست و بازرسی

22-1- تست

1-1-22- فروشنده میبایست گواهی تایپ تست معتبر که بر اساس آن عملیات ساخت را انجام میدهد ارائه کند. گواهی میبایست شامل نتایج تست و عملکرد کلیدها در زمان تست باشد. گواهی تایپ تست به هنگام بازرسی توسط نماینده کارفرما با تابلوی ساخته شده انطباق داده می شود و در صورت هرگونه انحراف از گواهی تایپ تست هزینه انجام تایپ تست جهت تایید تابلو بعهده سازنده خواهد بود.

2-1-22- تابلوها در طول مدت ساخت و پس از کامل شدن ساخت توسط نمایندگان کارفرما بازدید می شوند و تمام هزینه های مرتبط با تست و بازدید به عهده فروشنده خواهد بود.

3-1-22- تمامی انحرافات نتایج تست و بازرسی باید توسط سازنده بطور کامل اصلاح شود. تمامی انحرافات و تستهایی که باید تکرار شود قبل از اجازه حمل بایستی انجام و اصلاح شود و همه مدارک مربوط به این تستها نیز ثبت شده و در اختیار نماینده کارفرما قرار گیرد.

4-1-22-کارفرما بایستی 7 روز پیش از انجام هرگونه تست در محل کارخانه، مطلع شود. عدم اطلاع رسانی به موقع و هرگونه خسارت و هزینه ناشی از تاخیرات بوجود آمده در اثر تاخیر در اطلاع رسانی بر عهده سازنده می باشد.

5-1-22- تایید نماینده کارفرما رافع مسئولیت فروشنده و گارانتی عملکرد آن نخواهد بود.

6-1-22-  اهم تستهای الکتریکال کارخانه ای به شرح زیر می باشد:

- تست میگر تمامی مدارها انجام شود و تمام اندازه گیری ها ثبت شوند.

- تست Power Frequncy به مدت یک دقیقه در ولتاژ 50 کیلوولت (مطابق با استاندارد) انجام شود و جریان نشتی ثبت شود

- تست میگر مجددا به جهت تایید عدم تغییر مقاومت عایقی در اثر تست دی الکتریک انجام شود.

- تست عملکردی همه کلیدهای قدرت، کنتاکتورهاو .. و تضمین عملکرد صحیح آنها

- تست تزریق اولیه همه رله ها، ترانسهای جریان، نشانگرها و دستگاههای اندازه گیری انجام شود.

22-2- بازرسی

1-2-22- فرآیند بازرسی به شرح زیر می باشد:

2-2-22-IP و تمامی فواصل هوایی و خزشی بازرسی می شود. بایستی گواهی مربوطه توسط آزمایشگاه معتبر ارائه شود.

3-2-22- همه هادیها و ورود و خروج کابلها از نظر مسیر و فضای مناسب کابل کشی بازرسی می شود.

4-2-22- همه تجهیزات از نظر نصب مناسب بازرسی می شود.

5-2-22- عملکرد مناسب همه قفلها، اینترلاکها و عملکردهای مکانیکی همه تجهیزات بازرسی می شود.

6-2-22- همه پیچها و اتصالات بولتی برای اطمینان از ایجاد اتصال مناسب به صورت تصادفی بازدید می شود.

7-2-22- تطابق ساخت با نقشه ها، مدارک مهندسی، گواهی اسمبلی تایپ تست شده بررسی می شود.

همه انحرافات ثبت و گزارش می شود.

23- تایید مدارک

ظرف مدت 15 روز از تاریخ انعقاد قرارداد فروشنده می بایست نسبت به ارسال مدارک زیر اقدام نماید

1-23- جزئیات مشخصات فنی

2-23- برنامه ساخت

3-23-برنامه تست و بازرسی

4-23- نقشه های جانمایی و مقاطع تابلوها با مشخص شدن جانمایی ترمینالها و جزئیات یراق آلات

5-23- نقشه تک خطی و اسکماتیک تابلوها که همه تجهیزات جانبی و اتصالات و پارت نامبر کلیه تجهیزات بر روی آن نشان داده شده باشد.

6-23- جزئیات اتصال کابلها

7-23- مشخصات فنی رنگ و حفاظت در برابر خوردگی

ابعاد همه نقشه ها می بایست اشله بوده و با جزئیات کامل باشد. همه ابعاد مهم باید در روی نقشه ها نشان داده شده باشد.

24- دستورالعملهای عملکرد و بهره برداری

قبل از حمل تجهیزات فروشنده می بایست 2 نسخه مدارک بهره برداری هر یک از تابلوها را شامل موارد زیر ارائه کند:

1-24- نسخه کامل نقشه های چون ساخت

2-24- دستورالعمل های راه اندازی و بهره برداری

3-24- دستورالعمل های رفع عیب

4-24- دستورالعمل های بهره برداری شامل برنامه تعمیرات پیشگیرانه

5-24- لیست کامل تجهیزات یدکی مورد نیاز با ذکر کارخانه سازنده، شماره سریال تجهیز و سایر اطلاعات سفارش تجهیز

برندهای مورد تایید

برندهای مورد تایید تجهیزات اصلی تابلوها به شرح زیر می باشد:

| ITEM | DESCRIPTION | BRAND |
| --- | --- | --- |
| 1 | Protection Relay | SCHNEIDER/ SIEMENS |
| 2 | Circuit Breaker | ABB/SIEMENS/PARS SWITCH |
| 3 | Disconnector switch | ABB/SIEMENS/PARS SWITCH |
| 4 | Earth Switch | ABB/SIEMENS/PARS SWITCH |
| 5 | Semaphore Indicator | CEWE |
| 6 | Digital Metering | SCHNEIDER |
| 7 | Analog Metering | ISKARA |
| 8 | CT/PT | MAG/PARS SHAR |
| 9 | Fuse Disconnector (Carrier) LV & DC | ETI |
| 10 | Signal Lamp (Red/Green/Yellow) | SCHNEIDER |
| 11 | Push-Button | SCHNEIDER |

هرگونه انتخاب از لیست فوق، اضافه کردن آیتم و برند مربوطه با تاییدیه کتبی کارفرما انجام می شود

پیشنهاد دهنده موظف به ارائه پارت نامبر تجهیزات در نظر گرفته شده می باشد.